## 冷热源
设备名称 | 控制器数量 | 控制器数量
Equipment
| DDC控制器3 | DDC控制器1
冷源群控部分
PLC控制柜
螺杆式变频冷水机组
冷冻水泵
冷冻侧水阀
冷冻侧传感器
冷却水泵
冷却侧水阀
冷却侧传感器
冷却塔风机
冷却塔水阀
膨胀水箱
热源系统
室外温湿度
网关接口
成套板式热换机组通讯接口（2套）
螺杆式冷水机组通讯接口（3台）
小计 | 11 | 1
| 11 | 1

## 空调
设备名称 | 设备编号 | 合计 |  |  |  |  | 控制器数量
Equipment | NO。 | DO | AO | DI | AI | Total | Total | Total | Total
[7 empty] | DDC控制器3 | DDC控制器2 | DDC控制器1
地下层 | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
B2F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-B2F-1
集水坑1 | 设备编号 NO。: B5; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑2 | 设备编号 NO。: B5; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: SFBF-4; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 5 | 0 | 21 | 0 | 26 |  | 3
DDC-B2F-2
集水坑3 | 设备编号 NO。: B1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑4 | 设备编号 NO。: B5; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑5 | 设备编号 NO。: B2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
室内一氧化碳 | 设备编号 NO。: CO; 合计 DO: 0; 合计 AO: 0; 合计 DI: 0; 合计 AI: 4
排风机 | 设备编号 NO。: PFPY-4-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 7 | 0 | 30 | 4 | 41 |  | 4
DDC-B2F-3
集水坑6 | 设备编号 NO。: B5; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: PFPY-4-2; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | 2
DDC-B2F-4
集水坑7 | 设备编号 NO。: B3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑8 | 设备编号 NO。: B3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: SFBF-5; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 5 | 0 | 21 | 0 | 26 |  | 3
DDC-B2F-5
集水坑9 | 设备编号 NO。: B4; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑10 | 设备编号 NO。: B4; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑11 | 设备编号 NO。: B1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
室内一氧化碳 | 设备编号 NO。: CO; 合计 DO: 0; 合计 AO: 0; 合计 DI: 0; 合计 AI: 3
排风机 | 设备编号 NO。: PFPY-5-1/2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 6; 合计 AI: 0
|  | 8 | 0 | 33 | 3 | 44 |  | 4
DDC-B2F-6
集水坑12 | 设备编号 NO。: B4; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑13 | 设备编号 NO。: B4; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑14 | 设备编号 NO。: B1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
室内一氧化碳 | 设备编号 NO。: CO; 合计 DO: 0; 合计 AO: 0; 合计 DI: 0; 合计 AI: 3
排风机 | 设备编号 NO。: PFPY-6-1/2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 6; 合计 AI: 0
|  | 8 | 0 | 33 | 3 | 44 |  | 4
DDC-B2F-7
集水坑15 | 设备编号 NO。: B3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑16 | 设备编号 NO。: B1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: SFBF-6; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 5 | 0 | 21 | 0 | 26 |  | 3
DDC-B2F-8
集水坑17 | 设备编号 NO。: B2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑18 | 设备编号 NO。: B3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
|  | 4 | 0 | 18 | 0 | 22 |  | 3
地下层 | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
B1F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-B1F-1
集水坑19 | 设备编号 NO。: B3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
集水坑20 | 设备编号 NO。: B3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 9; 合计 AI: 0
室内一氧化碳 | 设备编号 NO。: CO; 合计 DO: 0; 合计 AO: 0; 合计 DI: 0; 合计 AI: 2
排风机 | 设备编号 NO。: PF-8; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: PF-9; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: PFPY-1-1/2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 6; 合计 AI: 0
|  | 8 | 0 | 30 | 2 | 40 |  | 4
DDC-B1F-2
室内一氧化碳 | 设备编号 NO。: CO; 合计 DO: 0; 合计 AO: 0; 合计 DI: 0; 合计 AI: 3
排风机 | 设备编号 NO。: SFBF-3-1/2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 6; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: PF-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: PF-2; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: PF-3; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 5 | 0 | 15 | 3 | 23 |  | 3
DDC-B1F-3
冷热源单独配个PLC系统 | bar: 设备编号 NO。
此处省略 | bar: 设备编号 NO。
DDC-B1F-4
室内一氧化碳 | 设备编号 NO。: CO; 合计 DO: 0; 合计 AO: 0; 合计 DI: 0; 合计 AI: 3
排风机 | 设备编号 NO。: PF-7/PF-CF; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 6; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: PFPY-3-2; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: PF-5; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
排风机 | 设备编号 NO。: PFPY-3-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 5 | 0 | 15 | 3 | 23 |  | 3
地上层 | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
1F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-YLL-1F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-1-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-1F-2
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-1-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-1F-3
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-1-3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
2F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-YLL-2F-1
立式空调机组 | 设备编号 NO。: KT2-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 3; 合计 DI: 6; 合计 AI: 7
|  | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 |  |  | 1
DDC-YLL-2F-2
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-2-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-2F-3
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-2-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-2F-4
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-2-3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-2F-5
立式空调机组 | 设备编号 NO。: KT2-2; 合计 DO: 1; 合计 AO: 3; 合计 DI: 6; 合计 AI: 7
|  | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 |  |  | 1
3F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-YLL-3F-1
立式空调机组 | 设备编号 NO。: KT3-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 3; 合计 DI: 6; 合计 AI: 7
|  | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 |  |  | 1
DDC-YLL-3F-2
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-3-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-3F-3
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-3-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-3F-4
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-3-3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
排风机 | 设备编号 NO。: PF-4-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 3 | 1 | 11 | 3 | 18 |  |  | 1
DDC-YLL-3F-5
立式空调机组 | 设备编号 NO。: KT3-2; 合计 DO: 1; 合计 AO: 3; 合计 DI: 6; 合计 AI: 7
|  | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 |  |  | 1
4F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-YLL-4F-1
立式空调机组 | 设备编号 NO。: KT4-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 3; 合计 DI: 6; 合计 AI: 7
|  | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 |  |  | 1
DDC-YLL-4F-2
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-4-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-4F-3
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-4-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-4F-4
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-4-3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-4F-5
立式空调机组 | 设备编号 NO。: KT4-2; 合计 DO: 1; 合计 AO: 3; 合计 DI: 6; 合计 AI: 7
|  | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 |  |  | 1
5F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-YLL-5F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-5-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-5F-2
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-5-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-5F-3
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-5-3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
6F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-YLL-6F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-6-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-6F-2
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-6-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-6F-3
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-6-3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
排风机 | 设备编号 NO。: PF-6-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 3 | 1 | 11 | 3 | 18 | 1 |  | 1
7F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-YLL-7F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-7-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-7F-2
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-7-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-YLL-7F-3
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-7-3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
8F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-8F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-8-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-XZKY-8F-2
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-8-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
排风机 | 设备编号 NO。: PFPY-8-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 3 | 1 | 11 | 3 | 18 | 1 |  | 1
9F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-9F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-9-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-ZYL-9F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-9-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
10F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-10F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-10-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-ZYL-10F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-10-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
11F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-11F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-11-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-ZYL-11F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-11-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
12F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-12F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-12-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
DDC-ZYL-WD-1
送风机 | 设备编号 NO。: ZY-5/ZY-6; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 6; 合计 AI: 0
送风机 | 设备编号 NO。: ZY-7/ZY-8; 合计 DO: 2; 合计 AO: 0; 合计 DI: 6; 合计 AI: 0
|  | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | 1 |  | 1
13F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-13F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-13-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
14F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-14F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-14-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
15F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-15F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-15-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
16F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-16F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-16-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
17F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-17F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-17-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
18F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-18F-1
立式空调机组 | 设备编号 NO。: KT18-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 3; 合计 DI: 6; 合计 AI: 6
|  | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 |  |  | 1
19F | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-XZKY-19F-1
全热交换器 | 设备编号 NO。: XF-19-1; 合计 DO: 4; 合计 AO: 1; 合计 DI: 12; 合计 AI: 4
全热交换器 | 设备编号 NO。: XF-19-2; 合计 DO: 4; 合计 AO: 1; 合计 DI: 12; 合计 AI: 4
|  | 8 | 2 | 24 | 8 | 42 |  | 2 | 2
辅助用房一层 | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-FZYF-1F-1
排风机 | 设备编号 NO。: PF-CF-1; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 4; 合计 AI: 2
|  | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |  |  | 1
辅助用房二层 | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-FZYF-2F-1
空调机组 | 设备编号 NO。: QR-1; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 4
|  | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 |  |  | 1
DDC-FZYF-2F-2
空调机组 | 设备编号 NO。: QR-2; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 4
|  | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 |  |  | 1
辅助用房三层 | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-FZYF-3F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: QR-3; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 4
排风机 | 设备编号 NO。: PF-CF-2; 合计 DO: 1; 合计 AO: 0; 合计 DI: 3; 合计 AI: 0
|  | 3 | 1 | 11 | 4 | 19 | 1 |  | 1
辅助用房四层 | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
DDC-FZYF-4F-1
吊顶式新风处理机组 | 设备编号 NO。: XF-4; 合计 DO: 2; 合计 AO: 1; 合计 DI: 8; 合计 AI: 3
|  | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |  |  | 1
网关接口 | bar: 设备编号 NO。 to 合计 Total
热水锅炉通讯接口
VRV空调系统通讯接口
板式热换机组通讯接口
太阳能集热系统通讯接口
变配电系统通讯接口
电梯系统通讯接口
智能照明系统通讯接口
冷水机组系统通讯接口
风机盘管系统通讯接口
小计
|  | 165 | 62 | 655 | 196 |  | 4 | 38 | 50

## 宋建的清单深化 (hidden)
序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 技术参数 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 合同数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 深化数量 | 单价 | 总价
A
1 | 机架式服务器 | PowerEdge R630 | CPU：E5-2650 V4；内存：16GB；硬盘：1T | DELL | 中国 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |  | 1 | 9000 | 9000
2 | 客户端电脑 | Optiplex 7050 | i5处理器，内存：16GB；硬盘大小：1T，21“LCD | DELL | 中国 | 台 | 1 | 5500 | 5500 |  | 1 | 5500 | 5500
3 | 打印机 | LQ-300K+II | 针击打式宽行点阵打印，A4, 440cps, 360dpi | EPSON | 中国 | 台 | 1 | 1820 | 1820 |  | 1 | 1820 | 1820
4 | 交换机 | S5700S-28P-LI-AC | 24口全千兆以太网交换机 | 华为 | 中国 | 台 | 2 | 2310 | 4620 |  | 2 | 2310 | 4620
5 | 服务器机柜 | 42U | 含配套内部机柜内电源等/42U | 图腾 | 中国 | 台 | 2 | 4300 | 8600 |  | 2 | 4300 | 8600
6 | UPS电源（含电池组） | C2KS | 2KVA后备式电源（30分钟） | 山特 | 中国 | 台 | 1 | 4410 | 4410 |  | 1 | 4410 | 4410
7 | UPS电源（含电池组） | C3KS | 3KVA后备式电源（60分钟） | 山特 | 中国 | 台 | 1 | 6620 | 6620 |  | 1 | 6620 | 6620
8 | 系统数据库软件 | MS-ADS | BMS管理软件，先进的B/S技术，完全基于WEB的系统，支持5个用户同时访问，完全开放的系统/能支持集成原医院江森BAS系统 | 江森 | 墨西哥 | 套 | 1 | 23500 | 23500 |  | 1 | 23500 | 23500
9 | 网络控制引擎 | CN-BRTR | 128M内存/128M闪存，192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC 处理器，通过UL和CE认证，每台设备支持至少100个设备(BACnetMS/TP)，带串口 | 江森 | 墨西哥 | 台 | 7 | 32256 | 225792 |  | 12 | 32256 | 387072
10 | 网络控制引擎 | MS-NAE35 | 128M内存/128M闪存，192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC 处理器，通过UL和CE认证，每台设备支持至少50个设备(BACnetMS/TP)，带串口 | 江森 | 墨西哥 | 台 | 5 | 22260 | 111300 |  | 6 | 22260 | 133560
11 | 高级现场控制器 | CH-PCG2511-0 | RX631 32-Bit Renesas microcontroller，4 MB Flash Memory and 8 MB SDRAM；点位不少于4UI, 6DI, 2AO,2DO,2CO；BACnet协议，通过BTL、UL和CE认证 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 35 | 4995 | 174825 |  | 131 | 4995 | 654345
12 | 高级现场控制器 | CH-PCA3611-0A | RX630 32-Bit Renesas microcontroller，4 MB Flash Memory and 1 MB；点位不少于8UI, 6DI, 6AO,6DO；BACnet协议，通过BTL、UL和CE认证 | 江森 | 中国 | 只 | 89 | 4620 | 411180 |  | 12 | 4620 | 55440
13 | 扩展模块 | FX-PCX4711-0 | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于6UI、2DI、2AO、3DO、4CO | 江森 | 墨西哥 | 只 | 98 | 1950 | 191100 |  | 90 | 1950 | 175500
14 | 扩展模块 | CH-PCX3721-0 | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于16DI | 江森 | 墨西哥 | 只 | 112 | 1008 | 112896 |  | 11 | 1008 | 11088
15 | 扩展模块 | CH-PCX3731-0A | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于8DO、8DI | 江森 | 墨西哥 | 只 | 55 | 1042 | 57310 |  | 5 | 1042 | 5210
16 | 热泵机组通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
17 | 离心式冷水机组通讯接口（2台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
18 | 螺杆式冷水机组通讯接口（1台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
19 | 热水锅炉网关通讯接口（2台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
20 | 蒸汽锅炉网关接口通讯接口（3台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
21 | 水处理装置网关接口通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 4 | 2000 | 8000 |  | 4 | 2000 | 8000
22 | 柴油发电机通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000
23 | 高压配电通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000
24 | 低压配电通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000
25 | 净化空调通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于1000点） | 定制开发 |  | 套 | 1 | 6000 | 6000 |  | 1 | 6000 | 6000
电动蝶阀DN150 | FM-3 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于1000点） | 定制开发 | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于1000点） | 套 | 1 |  |  |  | 1 | 6000 | 6000
26 | 电梯网关通讯接口(24部电梯） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 3 | 2000 | 6000 |  | 3 | 2000 | 6000
27 | 能源计量系统通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000
28 | 压缩空气系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  | 1 | 5000 | 5000
29 | 真空系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  | 1 | 5000 | 5000
30 | 楼层气体报警系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 6 | 2000 | 12000 |  | 6 | 2000 | 12000
31 | 医院大平台接口 |  | 开放给医院后勤平台，点位不少于8000点 | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000
32 | 工业级信号转换器 | ADAM-4520 | RS232/RS485有源适配器 | 研华 | 中国 | 套 | 23 | 380 | 8740 |  | 23 | 380 | 8740
33 | 短信报警平台 | SMS2004-GPRS+X2SMS | 支持GSM短信报警，可设置用户 | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2600 | 2600 |  | 1 | 2600 | 2600
34 | 继电器 | RJ1S-C-AC24V/SJ1S-05B | 24VAC，触点容量5A/250VAC/单触点 | IDEC | 中国 | 套 | 280 | 25 | 7000 |  | 280 | 25 | 7000
35 | 智能控制箱（1000*800） | CP1000*800*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 定制加工 | 中国 | 只 | 52 | 1700 | 88400 |  | 0 | 1700 | 0
36 | 智能控制箱（800*600） | CP800*600*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 定制加工 | 中国 | 只 | 13 | 1600 | 20800 |  | 27 | 1600 | 43200
37 | 智能控制箱（700*500） | CP700*500*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 定制加工 | 中国 | 只 | 78 | 1500 | 117000 |  | 116 | 1500 | 174000
38 | 水管温度变送器 | PR5333A | 4-20mA 规格：长度 100mm，带不锈钢套管 | PR | 中国 | 只 | 53 | 900 | 47700 |  | 62 | 900 | 55800
39 | 水位传感器 | YL-20-1-10 | 水位传感器（0-10m/4-20mA)/24VDC，精度0.5%FS | 古默 | 中国 | 只 | 8 | 1700 | 13600 |  | 8 | 1700 | 13600
40 | 蒸汽温度 | PR5333A | 高温型蒸汽温度+安装套管（0-250C/4-20mA/长度150mm) | PR | 中国 | 只 | 4 | 900 | 3600 |  | 4 | 900 | 3600
41 | 烟气温度 | PR5333A | 烟气温度，带隔热套件（0-350C/4-20mA/ 长度200mm) | PR | 中国 | 只 | 5 | 900 | 4500 |  | 5 | 900 | 4500
42 | 水流开关 | FS80-C | 工作压力 1.0Mpa 输出 SPDT，IP55 | 江森 | 中国 | 只 | 12 | 255 | 3060 |  | 12 | 255 | 3060
43 | 水压差传感器 | 692 | 0~6bar /4-20mA/24VDC，精度0.5%FS，自带安装三阀组及配套的不锈钢接管，最高承压PN16 | HUBA | 瑞士 | 只 | 4 | 2920 | 11680 |  | 4 | 2920 | 11680
44 | DN200电磁流量计 | BF40-200-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 博卡 | 中国 | 只 | 3 | 8809 | 26427 |  | 2 | 8809 | 17618
45 | DN400电磁流量计 | BF40-400-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 博卡 | 中国 | 只 | 1 | 15176 | 15176 |  | 1 | 15176 | 15176
46 | DN350电磁流量计 | BF40-350-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 博卡 | 中国 | 只 | 1 | 12353 | 12353 |  | 1 | 12353 | 12353
47 | DN150蒸汽涡街流量计 | BF50-150-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 博卡 | 中国 | 套 | 5 | 6344 | 31720 |  |  | 6344 | 0
48 | DN100蒸汽涡街流量计 | BF50-100-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 博卡 | 中国 | 套 | 2 | 5117 | 10234 |  |  | 5117 | 0
49 | DN200蒸汽涡街流量计 | BF50-200-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 博卡 | 中国 | 套 | 1 | 8226 | 8226 |  |  | 8226 | 0
50 | 智能积算仪 | SWP-LCD-NL801-82 | 带RS485接口，支持Modbus 协议输出,24VDC供电输出/支持温度或压力补偿 | 昌辉 | 中国 | 只 | 8 | 840 | 6720 |  |  | 840 | 0
51 | 电动蝶阀控制箱（带指示灯） | BF-60*50 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，带手自动、开启和关闭按钮，同时带指示灯并输出反馈信号给DDC/不少于6个路/IP54 | 定制 | 中国 | 套 | 6 | 1120 | 6720 |  |  | 1120 | 0
52 | 室外湿球温度 | EE210-PFTC3055/BC6-T12/HA001 | 防护等级为IP665，直径长达82毫米的不锈钢探头；聚四氟乙烯过滤帽；测量精度±2%RH，±0.2℃,带室外气候罩 | E+E | 奥地利 | 只 | 2 | 5450 | 10900 |  | 2 | 5450 | 10900
53 | 室外温湿度 | EE160-HT6x+HA0001 | 防护等级为IP65，直径长达82毫米的不锈钢探头；聚四氟乙烯过滤帽；测量精度±2%RH，±0.2℃,带室外气候罩 | E+E | 奥地利 | 只 | 1 | 3450 | 3450 |  | 1 | 3450 | 3450
54 | 水管压力变送器 | HUAB511 | 压力变送器，技术规格：防护等级 IP65，外壳材质 不锈钢，测量范围：0-16Bar | HUBA | 瑞士 | 只 | 1 | 1165 | 1165 |  | 2 | 1165 | 2330
55 | 风管型温湿度 | A2G-70 | 产品通过CE认证，符合EMC 及RoHS标准(EN607301：2002)，通过电容传感器进行温湿度值测量，测量更精确，允许环境温度：-20C~+70C，结构紧凑，安装简便, 免维护，液晶显示及Modbus输出选配 | WIKA | 德国 | 只 | 78 | 1520 | 118560 |  | 66 | 1520 | 100320
56 | 压差开关 | 2411MR1 | 标准单刀双掷触点，量程为20-200Pa | Danaher | 中国 | 只 | 68 | 255 | 17340 |  | 68 | 255 | 17340
57 | 压差开关 | P233A-4 | 标准单刀双掷触点，量程为50-400Pa | 江森 | 墨西哥 | 只 | 68 | 130 | 8840 |  | 68 | 130 | 8840
58 | 风压差变送器 | A2G-50 | 风压差传感器，技术规格：可跳线选择不同的测量范围间进行选择，可跳线选择0-10V或4-20 mA电气输出信号，测量精度为1.5% | WIKA | 德国 | 只 | 44 | 620 | 27280 |  | 2 | 620 | 1240
59 | 防冻报警 | A11D-4C | 感温元件为充液温包；温度设定点可调整;温度范围2℃到7℃，配NEMA1外壳，毛细管长度不小于1.2m ，温包长度不小于6m | 江森 | 墨西哥 | 只 | 40 | 1130 | 45200 |  | 40 | 1130 | 45200
60 | 室内一氧化碳传感器 | CO-T1 | 电化学感测原理；测量范围:0-100ppm一氧化碳浓度；两线制4-20mA线性输出信号，供电:24VDC； | Telasia | 新加坡 | 只 | 14 | 1138 | 15932 |  | 12 | 1138 | 13656
61 | 室内二氧化碳传感器 | EE800 | 单光源双光束红外线测量技术；自动光源老化补偿；测量范围：0-2000ppm；精度范围：50ppm+2% | E+E | 奥地利 | 只 | 22 | 1080 | 23760 |  | 22 | 1080 | 23760
62 | 风阀执行器（开关） | M91-AGC | 24Nm,AC/DC 24V 风阀驱动器,带位置反馈（开关型），防护等级：IP54 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 39 | 446 | 17394 |  | 39 | 446 | 17394
63 | 风阀执行器（调节） | M91-GGA | 24Nm,AC/DC 24V ，0-10VDC 风阀驱动器（调节型）,防护等级：IP54 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 19 | 489 | 9291 |  | 18 | 489 | 8802
64 | 蒸汽压力变送器 | 501 | 蒸汽压力+散热装置(0-30bar/4-20mA)，带就地显示 | HUBA | 瑞士 | 只 | 13 | 1680 | 21840 |  | 9 | 1680 | 15120
65 | 水管压力变送器 | HUAB511 | 压力变送器，技术规格：防护等级 IP65，外壳材质 不锈钢，测量范围：0~30bar/4-20mA | HUBA | 瑞士 | 只 | 1 | 1165 | 1165 |  |  | 1165 | 0
66 | 液位开关 | MGRE40W-S | 液位开关，技术规格：测量范围 0~12m，材质 进口尼龙，工作电源 220V，工作电流 16~32A | 西特 | 美国 | 只 | 64 | 320 | 20480 |  | 56 | 320 | 17920
67 | 真空度传感器 | 511.9 | 真空度传感器（0-1bar/4-20mA/24VDC) | HUBA | 瑞士 | 只 | 1 | 1165 | 1165 |  | 1 | 1165 | 1165
68 | 压缩空气露点 | THS88-C2W | 压缩空气露点（-100~20C/4-20mA/24VDC),含过滤器+减压安装套件 | EYC | 中国 | 只 | 1 | 8600 | 8600 |  | 1 | 8600 | 8600
69 | 气体管道压力 | EJA530A-DBS7N-02NE | 气体管道压力(0-16bar/4-20mA/24VDC)，带就地显示 | 横河 | 中国 | 只 | 2 | 7500 | 15000 |  | 1 | 7500 | 7500
70 | 雷达式油位传感器 | RF9000/XGTH5 | 雷达式油位传感器+数显表，支持4-20mA输出/24VDC供电 | 星申 | 中国 | 只 | 1 | 8600 | 8600 |  | 1 | 8600 | 8600
71 | 光照度传感器 | PSR-1-T-E | 0-100lux/4-20mA/24VDC供电 | GREYSTONE | 加拿大 | 只 | 1 | 1560 | 1560 |  | 1 | 1560 | 1560
72 | 房间温度 | [9 empty] | 4
[9 empty] | 2264251 |  |  |  | 2270909
B | 管线及人工费
1 | 电线管 | JDG20 | JDG20 | 扬中 | 中国 | 米 | 3000 | 2.8 | 8400 |  | 3000 | 2.8 | 8400
2 | 镀锌电线管 | SG20 | SG20 | 扬中 | 中国 | 米 | 2000 | 7.5 | 15000 |  | 2000 | 7.5 | 15000
3 | 热镀锌桥架 | 200*100 | 200*100 | 扬中 | 中国 | 米 | 1200 | 22 | 26400 |  | 1200 | 22 | 26400
4 | 热镀锌桥架 | 100*50 | 100*50 | 扬中 | 中国 | 米 | 800 | 16 | 12800 |  | 800 | 16 | 12800
5 | 现场通讯总线 | 1828A | AWG18 | Belden | 美国 | 米 | 8000 | 4.5 | 36000 |  | 8000 | 4.5 | 36000
6 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP2*1.0 | WDZ-RVVP2*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 18000 | 2.63 | 47340 |  | 18000 | 2.63 | 47340
7 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP3*1.0 | WDZ-RVVP3*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 9800 | 3.95 | 38710 |  | 9800 | 3.95 | 38710
8 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP6*1.0 | WDZ-RVVP6*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 12500 | 4.65 | 58125 |  | 12500 | 4.65 | 58125
9 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVV2*1.0 | WDZ-RVV2*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 8000 | 2.1 | 16800 |  | 8000 | 2.1 | 16800
10 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVV6*1.0 | WDZ-RVV6*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 20400 | 4.35 | 88740 |  | 20400 | 4.35 | 88740
11 | 低烟无卤电源线 | WDZ-RVV3*2.5 | WDZ-RVV3*2.5 | 起凡 | 中国 | 米 | 3000 | 7.5 | 22500 |  | 3000 | 7.5 | 22500
12 | 网络线 | CAT-6 | UTP-6 | 起凡 | 中国 | 箱 | 3 | 950 | 2850 |  | 3 | 950 | 2850
13 | 单模光纤（含1对光纤收发器） | [5 empty] | 900 | 7 | 6300 |  | 900 | 7 | 6300
13 | 光纤收发器 |  |  |  |  | 对 | 2 | 280 | 560 |  | 2 | 280 | 560
14 | 辅材 |  |  |  |  | 批 | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 15000 | 15000
C | 技术服务及管理费、利润、税金
1 | DDC程序软件编写 |  |  |  |  | 项 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
2 | 图形化人机界面软件、界面制作等 |  |  |  |  | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 15000 | 15000
3 | 项目管理费 |  |  |  |  | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  | 1 | 10000 | 10000
4 | 其他费用（未列明的一切费用，如阀门调试配合） |  |  |  |  | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  | 1 | 5000 | 5000
5 | 利润 |  |  |  |  | 项 | 1 | 18000 | 18000 |  | 1 | 18000 | 18000
6 | 税金（17%） |  | 已含 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 投标价： | 2715776 |  |  | 投标价： | 2722434
2716434

## 清单 (hidden)
序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 技术参数 | 数量 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 单价 （含增值税） | 总价 （含增值税） | 备注 | 深化数量
A
1 | 机架式服务器 | PowerEdge R630 | CPU：E5-2650 V4；内存：16GB；硬盘：1T | 1 | DELL | 中国 | 台 | 9000 | 9000 |  | 1 | 9000
2 | 客户端电脑 | Optiplex 7050 | i5处理器，内存：16GB；硬盘大小：1T，21“LCD | 1 | DELL | 中国 | 台 | 5500 | 5500 |  | 1 | 5500
3 | 打印机 | LQ-300K+II | 针击打式宽行点阵打印，A4, 440cps, 360dpi | 1 | EPSON | 中国 | 台 | 1820 | 1820 |  | 1 | 1820
4 | 交换机 | S5700S-28P-LI-AC | 24口全千兆以太网交换机 | 2 | 华为 | 中国 | 台 | 2310 | 4620 |  | 2 | 4620
5 | 服务器机柜 | 42U | 含配套内部机柜内电源等/42U | 2 | 图腾 | 中国 | 台 | 4300 | 8600 |  | 2 | 8600
6 | UPS电源（含电池组） | C2KS | 2KVA后备式电源（30分钟） | 1 | 山特 | 中国 | 台 | 4410 | 4410 |  | 1 | 4410
7 | UPS电源（含电池组） | C3KS | 3KVA后备式电源（60分钟） | 1 | 山特 | 中国 | 台 | 6620 | 6620 |  | 1 | 6620
8 | 系统数据库软件 | MS-ADS | BMS管理软件，先进的B/S技术，完全基于WEB的系统，支持5个用户同时访问，完全开放的系统/能支持集成原医院江森BAS系统 | 1 | 江森 | 墨西哥 | 套 | 23500 | 23500 |  | 1 | 23500
9 | 网络控制引擎 | CN-BRTR | 128M内存/128M闪存，192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC 处理器，通过UL和CE认证，每台设备支持至少100个设备(BACnetMS/TP)，带串口 | 7 | 江森 | 墨西哥 | 台 | 32256 | 225792 |  | 7 | 225792
10 | 网络控制引擎 | MS-NAE35 | 128M内存/128M闪存，192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC 处理器，通过UL和CE认证，每台设备支持至少50个设备(BACnetMS/TP)，带串口 | 5 | 江森 | 墨西哥 | 台 | 22260 | 111300 |  | 5 | 111300
11 | 高级现场控制器 | CH-PCG2511-0 | RX631 32-Bit Renesas microcontroller，4 MB Flash Memory and 8 MB SDRAM；点位不少于4UI, 6DI, 2AO,2DO,2CO；BACnet协议，通过BTL、UL和CE认证 | 35 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 4995 | 174825 |  | 129 | 644355 | 1900 | 245100 | 644355 | 131 | 248900 | 654345
12 | 高级现场控制器 | CH-PCA3611-0A | RX630 32-Bit Renesas microcontroller，4 MB Flash Memory and 1 MB；点位不少于8UI, 6DI, 6AO,6DO；BACnet协议，通过BTL、UL和CE认证 | 89 | 江森 | 中国 | 只 | 4620 | 411180 |  | 14 | 64680 | 2637 | 36918 | 64680 | 12 | 31644 | 55440
13 | 扩展模块 | FX-PCX4711-0 | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于6UI、2DI、2AO、3DO、4CO | 98 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 1950 | 191100 |  | 76 | 148200 | 1754 | 133304 | 148200 | 90 | 157860 | 175500
14 | 扩展模块 | CH-PCX3721-0 | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于16DI | 112 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 1008 | 112896 |  | 25 | 25200 | 1153 | 28825 | 25200 | 11 | 12683 | 11088
15 | 扩展模块 | CH-PCX3731-0A | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于8DO、8DI | 55 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 1042 | 57310 |  | 73 | 76066 | 1194 | 87162 | 76066 | 5 | 5970 | 5210
16 | 热泵机组通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 |  | 531309 | 958501 |  | 457057 | 901583
17 | 离心式冷水机组通讯接口（2台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000
18 | 螺杆式冷水机组通讯接口（1台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000
19 | 热水锅炉网关通讯接口（2台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000
20 | 蒸汽锅炉网关接口通讯接口（3台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000
21 | 水处理装置网关接口通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 4 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 8000 |  | 4 | 8000
22 | 柴油发电机通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000
23 | 高压配电通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000
24 | 低压配电通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000
25 | 净化空调通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于1000点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 6000 | 6000 |  | 1 | 6000
26 | 电梯网关通讯接口(24部电梯） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 3 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 6000 |  | 3 | 6000
27 | 能源计量系统通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000
28 | 压缩空气系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 5000 | 5000 |  | 1 | 5000
29 | 真空系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 5000 | 5000 |  | 1 | 5000
30 | 楼层气体报警系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 6 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 12000 |  | 6 | 12000
31 | 医院大平台接口 |  | 开放给医院后勤平台，点位不少于8000点 | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000
32 | 工业级信号转换器 | ADAM-4520 | RS232/RS485有源适配器 | 23 | 研华 | 中国 | 套 | 380 | 8740 |  | 23 | 8740
33 | 短信报警平台 | SMS2004-GPRS+X2SMS | 支持GSM短信报警，可设置用户 | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2600 | 2600 |  | 1 | 2600
34 | 继电器 | RJ1S-C-AC24V/SJ1S-05B | 24VAC，触点容量5A/250VAC/单触点 | 280 | IDEC | 中国 | 套 | 25 | 7000 |  | 280 | 7000
35 | 智能控制箱（1000*800） | CP1000*800*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 52 | 定制加工 | 中国 | 只 | 1700 | 88400 |  | 0 | 0
36 | 智能控制箱（800*600） | CP800*600*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 13 | 定制加工 | 中国 | 只 | 1600 | 20800 |  | 72 | 115200
37 | 智能控制箱（700*500） | CP700*500*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 78 | 定制加工 | 中国 | 只 | 1500 | 117000 |  | 71 | 106500
38 | 水管温度变送器 | PR5333A | 4-20mA 规格：长度 100mm，带不锈钢套管 | 53 | PR | 中国 | 只 | 900 | 47700 |  | 62 | 55800
39 | 水位传感器 | YL-20-1-10 | 水位传感器（0-10m/4-20mA)/24VDC，精度0.5%FS | 8 | 古默 | 中国 | 只 | 1700 | 13600 |  | 8 | 13600
40 | 蒸汽温度 | PR5333A | 高温型蒸汽温度+安装套管（0-250C/4-20mA/长度150mm) | 4 | PR | 中国 | 只 | 900 | 3600 |  | 4 | 3600
41 | 烟气温度 | PR5333A | 烟气温度，带隔热套件（0-350C/4-20mA/ 长度200mm) | 5 | PR | 中国 | 只 | 900 | 4500 |  | 5 | 4500
42 | 水流开关 | FS80-C | 工作压力 1.0Mpa 输出 SPDT，IP55 | 12 | 江森 | 中国 | 只 | 255 | 3060 |  | 12 | 3060
43 | 水压差传感器 | 692 | 0~6bar /4-20mA/24VDC，精度0.5%FS，自带安装三阀组及配套的不锈钢接管，最高承压PN16 | 4 | HUBA | 瑞士 | 只 | 2920 | 11680 |  | 4 | 11680
44 | DN200电磁流量计 | BF40-200-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 3 | 博卡 | 中国 | 只 | 8809 | 26427 |  | 2 | 17618
45 | DN400电磁流量计 | BF40-400-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 1 | 博卡 | 中国 | 只 | 15176 | 15176 |  | 1 | 15176
46 | DN350电磁流量计 | BF40-350-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 1 | 博卡 | 中国 | 只 | 12353 | 12353 |  | 1 | 12353
47 | DN150蒸汽涡街流量计 | BF50-150-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 5 | 博卡 | 中国 | 套 | 6344 | 31720 |  |  | 0
48 | DN100蒸汽涡街流量计 | BF50-100-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 2 | 博卡 | 中国 | 套 | 5117 | 10234 |  |  | 0
49 | DN200蒸汽涡街流量计 | BF50-200-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 1 | 博卡 | 中国 | 套 | 8226 | 8226 |  |  | 0
50 | 智能积算仪 | SWP-LCD-NL801-82 | 带RS485接口，支持Modbus 协议输出,24VDC供电输出/支持温度或压力补偿 | 8 | 昌辉 | 中国 | 只 | 840 | 6720 |  |  | 0
51 | 电动蝶阀控制箱（带指示灯） | BF-60*50 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，带手自动、开启和关闭按钮，同时带指示灯并输出反馈信号给DDC/不少于6个路/IP54 | 6 | 定制 | 中国 | 套 | 1120 | 6720 |  |  | 0
52 | 室外湿球温度 | EE210-PFTC3055/BC6-T12/HA001 | 防护等级为IP665，直径长达82毫米的不锈钢探头；聚四氟乙烯过滤帽；测量精度±2%RH，±0.2℃,带室外气候罩 | 2 | E+E | 奥地利 | 只 | 5450 | 10900 |  | 2 | 10900
53 | 室外温湿度 | EE160-HT6x+HA0001 | 防护等级为IP65，直径长达82毫米的不锈钢探头；聚四氟乙烯过滤帽；测量精度±2%RH，±0.2℃,带室外气候罩 | 1 | E+E | 奥地利 | 只 | 3450 | 3450 |  | 1 | 3450
54 | 水管压力变送器 | HUAB511 | 压力变送器，技术规格：防护等级 IP65，外壳材质 不锈钢，测量范围：0-16Bar | 1 | HUBA | 瑞士 | 只 | 1165 | 1165 |  | 2 | 2330
55 | 风管型温湿度 | A2G-70 | 产品通过CE认证，符合EMC 及RoHS标准(EN607301：2002)，通过电容传感器进行温湿度值测量，测量更精确，允许环境温度：-20C~+70C，结构紧凑，安装简便, 免维护，液晶显示及Modbus输出选配 | 78 | WIKA | 德国 | 只 | 1520 | 118560 |  | 66 | 100320
56 | 压差开关 | 2411MR1 | 标准单刀双掷触点，量程为20-200Pa | 68 | Danaher | 中国 | 只 | 255 | 17340 |  | 136 | 34680
57 | 压差开关 | P233A-4 | 标准单刀双掷触点，量程为50-400Pa | 68 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 130 | 8840 |  |  | 0
58 | 风压差变送器 | A2G-50 | 风压差传感器，技术规格：可跳线选择不同的测量范围间进行选择，可跳线选择0-10V或4-20 mA电气输出信号，测量精度为1.5% | 44 | WIKA | 德国 | 只 | 620 | 27280 |  | 2 | 1240
59 | 防冻报警 | A11D-4C | 感温元件为充液温包；温度设定点可调整;温度范围2℃到7℃，配NEMA1外壳，毛细管长度不小于1.2m ，温包长度不小于6m | 40 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 1130 | 45200 |  | 40 | 45200
60 | 室内一氧化碳传感器 | CO-T1 | 电化学感测原理；测量范围:0-100ppm一氧化碳浓度；两线制4-20mA线性输出信号，供电:24VDC； | 14 | Telasia | 新加坡 | 只 | 1138 | 15932 |  | 12 | 13656
61 | 室内二氧化碳传感器 | EE800 | 单光源双光束红外线测量技术；自动光源老化补偿；测量范围：0-2000ppm；精度范围：50ppm+2% | 22 | E+E | 奥地利 | 只 | 1080 | 23760 |  | 22 | 23760
62 | 风阀执行器（开关） | M91-AGC | 24Nm,AC/DC 24V 风阀驱动器,带位置反馈（开关型），防护等级：IP54 | 39 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 446 | 17394 |  | 39 | 17394
63 | 风阀执行器（调节） | M91-GGA | 24Nm,AC/DC 24V ，0-10VDC 风阀驱动器（调节型）,防护等级：IP54 | 19 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 489 | 9291 |  | 18 | 8802
64 | 蒸汽压力变送器 | 501 | 蒸汽压力+散热装置(0-30bar/4-20mA)，带就地显示 | 13 | HUBA | 瑞士 | 只 | 1680 | 21840 |  | 9 | 15120
65 | 水管压力变送器 | HUAB511 | 压力变送器，技术规格：防护等级 IP65，外壳材质 不锈钢，测量范围：0~30bar/4-20mA | 1 | HUBA | 瑞士 | 只 | 1165 | 1165 |  |  | 0
66 | 液位开关 | MGRE40W-S | 液位开关，技术规格：测量范围 0~12m，材质 进口尼龙，工作电源 220V，工作电流 16~32A | 64 | 西特 | 美国 | 只 | 320 | 20480 |  | 56 | 17920
67 | 真空度传感器 | 511.9 | 真空度传感器（0-1bar/4-20mA/24VDC) | 1 | HUBA | 瑞士 | 只 | 1165 | 1165 |  | 1 | 1165
68 | 压缩空气露点 | THS88-C2W | 压缩空气露点（-100~20C/4-20mA/24VDC),含过滤器+减压安装套件 | 1 | EYC | 中国 | 只 | 8600 | 8600 |  | 1 | 8600
69 | 气体管道压力 | EJA530A-DBS7N-02NE | 气体管道压力(0-16bar/4-20mA/24VDC)，带就地显示 | 2 | 横河 | 中国 | 只 | 7500 | 15000 |  | 1 | 7500
70 | 雷达式油位传感器 | RF9000/XGTH5 | 雷达式油位传感器+数显表，支持4-20mA输出/24VDC供电 | 1 | 星申 | 中国 | 只 | 8600 | 8600 |  | 1 | 8600
71 | 光照度传感器 | PSR-1-T-E | 0-100lux/4-20mA/24VDC供电 | 1 | GREYSTONE | 加拿大 | 只 | 1560 | 1560 |  | 1 | 1560
序号: 72; 产品名称: 房间温度 |  |  |  | 4
序号: B; 产品名称: 管线及人工费 |  | 2264251 |  |  | 2151287
1 | 电线管 | JDG20 | JDG20 | 3000 | 扬中 | 中国 | 米 | 2.8 | 8400 |  | 3000
2 | 镀锌电线管 | SG20 | SG20 | 2000 | 扬中 | 中国 | 米 | 7.5 | 15000 |  | 2000
3 | 热镀锌桥架 | 200*100 | 200*100 | 1200 | 扬中 | 中国 | 米 | 22 | 26400 |  | 1200
4 | 热镀锌桥架 | 100*50 | 100*50 | 800 | 扬中 | 中国 | 米 | 16 | 12800 |  | 800
5 | 现场通讯总线 | 1828A | AWG18 | 8000 | Belden | 美国 | 米 | 4.5 | 36000 |  | 8000
6 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP2*1.0 | WDZ-RVVP2*1.0 | 18000 | 起凡 | 中国 | 米 | 2.63 | 47340 |  | 18000
7 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP3*1.0 | WDZ-RVVP3*1.0 | 9800 | 起凡 | 中国 | 米 | 3.95 | 38710 |  | 9800
8 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP6*1.0 | WDZ-RVVP6*1.0 | 12500 | 起凡 | 中国 | 米 | 4.65 | 58125 |  | 12500
9 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVV2*1.0 | WDZ-RVV2*1.0 | 8000 | 起凡 | 中国 | 米 | 2.1 | 16800 |  | 8000
10 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVV6*1.0 | WDZ-RVV6*1.0 | 20400 | 起凡 | 中国 | 米 | 4.35 | 88740 |  | 20400
11 | 低烟无卤电源线 | WDZ-RVV3*2.5 | WDZ-RVV3*2.5 | 3000 | 起凡 | 中国 | 米 | 7.5 | 22500 |  | 3000
12 | 网络线 | CAT-6 | UTP-6 | 3 | 起凡 | 中国 | 箱 | 950 | 2850 |  | 3
序号: 13; 产品名称: 单模光纤（含1对光纤收发器）; 数量: 900 | 7 | 6300 |  | 900
序号: 13; 产品名称: 光纤收发器; 数量: 2; 单位: 对 | 280 | 560 |  | 2
序号: 14; 产品名称: 辅材; 数量: 1; 单位: 批 | 15000 | 15000 |  | 1
C | 技术服务及管理费、利润、税金
序号: 1; 产品名称: DDC程序软件编写; 数量: 1; 单位: 项 | 8000 | 8000 |  | 1
序号: 2; 产品名称: 图形化人机界面软件、界面制作等; 数量: 1; 单位: 项 | 15000 | 15000 |  | 1
序号: 3; 产品名称: 项目管理费; 数量: 1; 单位: 项 | 10000 | 10000 |  | 1
序号: 4; 产品名称: 其他费用（未列明的一切费用，如阀门调试配合）; 数量: 1; 单位: 项 | 5000 | 5000 |  | 1
序号: 5; 产品名称: 利润; 数量: 1; 单位: 项 | 18000 | 18000 |  | 1
6 | 税金（17%） |  | 已含 | 1 |  |  | 项 |  |  |  | 1
[8 empty] | 投标价： | 4980027

## 深化清单 (hidden)
序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 技术参数 | 深化数量 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 单价 （含增值税） | 总价 （含增值税） | 备注 | 数量
A
1 | 机架式服务器 | PowerEdge R630 | CPU：E5-2650 V4；内存：16GB；硬盘：1T | 1 | DELL | 中国 | 台 | 9000 | 9000 |  | 1
2 | 客户端电脑 | Optiplex 7050 | i5处理器，内存：16GB；硬盘大小：1T，21“LCD | 1 | DELL | 中国 | 台 | 5500 | 5500 |  | 1
3 | 打印机 | LQ-300K+II | 针击打式宽行点阵打印，A4, 440cps, 360dpi | 1 | EPSON | 中国 | 台 | 1820 | 1820 |  | 1
4 | 交换机 | S5700S-28P-LI-AC | 24口全千兆以太网交换机 | 2 | 华为 | 中国 | 台 | 2310 | 4620 |  | 2
5 | 服务器机柜 | 42U | 含配套内部机柜内电源等/42U | 2 | 图腾 | 中国 | 台 | 4300 | 8600 |  | 2
6 | UPS电源（含电池组） | C2KS | 2KVA后备式电源（30分钟） | 1 | 山特 | 中国 | 台 | 4410 | 4410 |  | 1
7 | UPS电源（含电池组） | C3KS | 3KVA后备式电源（60分钟） | 1 | 山特 | 中国 | 台 | 6620 | 6620 |  | 1
8 | 系统数据库软件 | MS-ADS | BMS管理软件，先进的B/S技术，完全基于WEB的系统，支持5个用户同时访问，完全开放的系统/能支持集成原医院江森BAS系统 | 1 | 江森 | 墨西哥 | 套 | 23500 | 23500 |  | 1
9 | 网络控制引擎 | CN-BRTR | 128M内存/128M闪存，192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC 处理器，通过UL和CE认证，每台设备支持至少100个设备(BACnetMS/TP)，带串口 | 7 | 江森 | 墨西哥 | 台 | 32256 | 225792 |  | 7
10 | 网络控制引擎 | MS-NAE35 | 128M内存/128M闪存，192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC 处理器，通过UL和CE认证，每台设备支持至少50个设备(BACnetMS/TP)，带串口 | 5 | 江森 | 墨西哥 | 台 | 22260 | 111300 |  | 5
11 | 高级现场控制器 | CH-PCG2511-0 | RX631 32-Bit Renesas microcontroller，4 MB Flash Memory and 8 MB SDRAM；点位不少于4UI, 6DI, 2AO,2DO,2CO；BACnet协议，通过BTL、UL和CE认证 | 129 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 4995 | 644355 |  | 35
12 | 高级现场控制器 | CH-PCA3611-0A | RX630 32-Bit Renesas microcontroller，4 MB Flash Memory and 1 MB；点位不少于8UI, 6DI, 6AO,6DO；BACnet协议，通过BTL、UL和CE认证 | 14 | 江森 | 中国 | 只 | 4620 | 64680 |  | 89
13 | 扩展模块 | FX-PCX4711-0 | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于6UI、2DI、2AO、3DO、4CO | 76 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 1950 | 148200 |  | 98
14 | 扩展模块 | CH-PCX3721-0 | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于16DI | 25 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 1008 | 25200 |  | 112
15 | 扩展模块 | CH-PCX3731-0A | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于8DO、8DI | 73 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 1042 | 76066 |  | 55
16 | 热泵机组通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 8000 | 8000 |  | 1
17 | 离心式冷水机组通讯接口（2台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 8000 | 8000 |  | 1
18 | 螺杆式冷水机组通讯接口（1台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 8000 | 8000 |  | 1
19 | 热水锅炉网关通讯接口（2台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 8000 | 8000 |  | 1
20 | 蒸汽锅炉网关接口通讯接口（3台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 8000 | 8000 |  | 1
21 | 水处理装置网关接口通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 4 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 8000 |  | 4
22 | 柴油发电机通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 2000 |  | 1
23 | 高压配电通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 2000 |  | 1
24 | 低压配电通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 2000 |  | 1
25 | 净化空调通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于1000点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 6000 | 6000 |  | 1
26 | 电梯网关通讯接口(24部电梯） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 3 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 6000 |  | 3
27 | 能源计量系统通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 2000 |  | 1
28 | 压缩空气系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 5000 | 5000 |  | 1
29 | 真空系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 5000 | 5000 |  | 1
30 | 楼层气体报警系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 6 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 12000 |  | 6
31 | 医院大平台接口 |  | 开放给医院后勤平台，点位不少于8000点 | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2000 | 2000 |  | 1
32 | 工业级信号转换器 | ADAM-4520 | RS232/RS485有源适配器 | 23 | 研华 | 中国 | 套 | 380 | 8740 |  | 23
33 | 短信报警平台 | SMS2004-GPRS+X2SMS | 支持GSM短信报警，可设置用户 | 1 | 定制开发 | 中国 | 套 | 2600 | 2600 |  | 1
34 | 继电器 | RJ1S-C-AC24V/SJ1S-05B | 24VAC，触点容量5A/250VAC/单触点 | 280 | IDEC | 中国 | 套 | 25 | 7000 |  | 280
35 | 智能控制箱（1000*800） | CP1000*800*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 0 | 定制加工 | 中国 | 只 | 1700 | 0 |  | 52
36 | 智能控制箱（800*600） | CP800*600*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 72 | 定制加工 | 中国 | 只 | 1600 | 115200 |  | 13
37 | 智能控制箱（700*500） | CP700*500*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 71 | 定制加工 | 中国 | 只 | 1500 | 106500 |  | 78
38 | 水管温度变送器 | PR5333A | 4-20mA 规格：长度 100mm，带不锈钢套管 | 62 | PR | 中国 | 只 | 900 | 55800 |  | 53
39 | 水位传感器 | YL-20-1-10 | 水位传感器（0-10m/4-20mA)/24VDC，精度0.5%FS | 8 | 古默 | 中国 | 只 | 1700 | 13600 |  | 8
40 | 蒸汽温度 | PR5333A | 高温型蒸汽温度+安装套管（0-250C/4-20mA/长度150mm) | 4 | PR | 中国 | 只 | 900 | 3600 |  | 4
41 | 烟气温度 | PR5333A | 烟气温度，带隔热套件（0-350C/4-20mA/ 长度200mm) | 5 | PR | 中国 | 只 | 900 | 4500 |  | 5
42 | 水流开关 | FS80-C | 工作压力 1.0Mpa 输出 SPDT，IP55 | 12 | 江森 | 中国 | 只 | 255 | 3060 |  | 12
43 | 水压差传感器 | 692 | 0~6bar /4-20mA/24VDC，精度0.5%FS，自带安装三阀组及配套的不锈钢接管，最高承压PN16 | 4 | HUBA | 瑞士 | 只 | 2920 | 11680 |  | 4
44 | DN200电磁流量计 | BF40-200-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 2 | 博卡 | 中国 | 只 | 8809 | 17618 |  | 3
45 | DN400电磁流量计 | BF40-400-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 1 | 博卡 | 中国 | 只 | 15176 | 15176 |  | 1
46 | DN350电磁流量计 | BF40-350-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 1 | 博卡 | 中国 | 只 | 12353 | 12353 |  | 1
47 | DN150蒸汽涡街流量计 | BF50-150-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 |  | 博卡 | 中国 | 套 | 6344 | 0 |  | 5
48 | DN100蒸汽涡街流量计 | BF50-100-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 |  | 博卡 | 中国 | 套 | 5117 | 0 |  | 2
49 | DN200蒸汽涡街流量计 | BF50-200-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 |  | 博卡 | 中国 | 套 | 8226 | 0 |  | 1
50 | 智能积算仪 | SWP-LCD-NL801-82 | 带RS485接口，支持Modbus 协议输出,24VDC供电输出/支持温度或压力补偿 |  | 昌辉 | 中国 | 只 | 840 | 0 |  | 8
51 | 电动蝶阀控制箱（带指示灯） | BF-60*50 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，带手自动、开启和关闭按钮，同时带指示灯并输出反馈信号给DDC/不少于6个路/IP54 |  | 定制 | 中国 | 套 | 1120 | 0 |  | 6
52 | 室外湿球温度 | EE210-PFTC3055/BC6-T12/HA001 | 防护等级为IP665，直径长达82毫米的不锈钢探头；聚四氟乙烯过滤帽；测量精度±2%RH，±0.2℃,带室外气候罩 | 2 | E+E | 奥地利 | 只 | 5450 | 10900 |  | 2
53 | 室外温湿度 | EE160-HT6x+HA0001 | 防护等级为IP65，直径长达82毫米的不锈钢探头；聚四氟乙烯过滤帽；测量精度±2%RH，±0.2℃,带室外气候罩 | 1 | E+E | 奥地利 | 只 | 3450 | 3450 |  | 1
54 | 水管压力变送器 | HUAB511 | 压力变送器，技术规格：防护等级 IP65，外壳材质 不锈钢，测量范围：0-16Bar | 2 | HUBA | 瑞士 | 只 | 1165 | 2330 |  | 1
55 | 风管型温湿度 | A2G-70 | 产品通过CE认证，符合EMC 及RoHS标准(EN607301：2002)，通过电容传感器进行温湿度值测量，测量更精确，允许环境温度：-20C~+70C，结构紧凑，安装简便, 免维护，液晶显示及Modbus输出选配 | 66 | WIKA | 德国 | 只 | 1520 | 100320 |  | 78
56 | 压差开关 | 2411MR1 | 标准单刀双掷触点，量程为20-200Pa | 68 | Danaher | 中国 | 只 | 255 | 17340 |  | 68
57 | 压差开关 | P233A-4 | 标准单刀双掷触点，量程为50-400Pa | 68 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 130 | 8840 |  | 68
58 | 风压差变送器 | A2G-50 | 风压差传感器，技术规格：可跳线选择不同的测量范围间进行选择，可跳线选择0-10V或4-20 mA电气输出信号，测量精度为1.5% | 2 | WIKA | 德国 | 只 | 620 | 1240 |  | 44
59 | 防冻报警 | A11D-4C | 感温元件为充液温包；温度设定点可调整;温度范围2℃到7℃，配NEMA1外壳，毛细管长度不小于1.2m ，温包长度不小于6m | 40 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 1130 | 45200 |  | 40
60 | 室内一氧化碳传感器 | CO-T1 | 电化学感测原理；测量范围:0-100ppm一氧化碳浓度；两线制4-20mA线性输出信号，供电:24VDC； | 12 | Telasia | 新加坡 | 只 | 1138 | 13656 |  | 14
61 | 室内二氧化碳传感器 | EE800 | 单光源双光束红外线测量技术；自动光源老化补偿；测量范围：0-2000ppm；精度范围：50ppm+2% | 22 | E+E | 奥地利 | 只 | 1080 | 23760 |  | 22
62 | 风阀执行器（开关） | M91-AGC | 24Nm,AC/DC 24V 风阀驱动器,带位置反馈（开关型），防护等级：IP54 | 39 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 446 | 17394 |  | 39
63 | 风阀执行器（调节） | M91-GGA | 24Nm,AC/DC 24V ，0-10VDC 风阀驱动器（调节型）,防护等级：IP54 | 18 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 489 | 8802 |  | 19
64 | 蒸汽压力变送器 | 501 | 蒸汽压力+散热装置(0-30bar/4-20mA)，带就地显示 | 9 | HUBA | 瑞士 | 只 | 1680 | 15120 |  | 13
65 | 水管压力变送器 | HUAB511 | 压力变送器，技术规格：防护等级 IP65，外壳材质 不锈钢，测量范围：0~30bar/4-20mA |  | HUBA | 瑞士 | 只 | 1165 | 0 |  | 1
66 | 液位开关 | MGRE40W-S | 液位开关，技术规格：测量范围 0~12m，材质 进口尼龙，工作电源 220V，工作电流 16~32A | 56 | 西特 | 美国 | 只 | 320 | 17920 |  | 64
67 | 真空度传感器 | 511.9 | 真空度传感器（0-1bar/4-20mA/24VDC) | 1 | HUBA | 瑞士 | 只 | 1165 | 1165 |  | 1
68 | 压缩空气露点 | THS88-C2W | 压缩空气露点（-100~20C/4-20mA/24VDC),含过滤器+减压安装套件 | 1 | EYC | 中国 | 只 | 8600 | 8600 |  | 1
69 | 气体管道压力 | EJA530A-DBS7N-02NE | 气体管道压力(0-16bar/4-20mA/24VDC)，带就地显示 | 1 | 横河 | 中国 | 只 | 7500 | 7500 |  | 2
70 | 雷达式油位传感器 | RF9000/XGTH5 | 雷达式油位传感器+数显表，支持4-20mA输出/24VDC供电 | 1 | 星申 | 中国 | 只 | 8600 | 8600 |  | 1
71 | 光照度传感器 | PSR-1-T-E | 0-100lux/4-20mA/24VDC供电 | 1 | GREYSTONE | 加拿大 | 只 | 1560 | 1560 |  | 1
72 | 房间温度 |  |  | 4
B | 管线及人工费
1 | 电线管 | JDG20 | JDG20 | 3000 | 扬中 | 中国 | 米 | 2.8 | 8400 |  | 3000
2 | 镀锌电线管 | SG20 | SG20 | 2000 | 扬中 | 中国 | 米 | 7.5 | 15000 |  | 2000
3 | 热镀锌桥架 | 200*100 | 200*100 | 1200 | 扬中 | 中国 | 米 | 22 | 26400 |  | 1200
4 | 热镀锌桥架 | 100*50 | 100*50 | 800 | 扬中 | 中国 | 米 | 16 | 12800 |  | 800
5 | 现场通讯总线 | 1828A | AWG18 | 8000 | Belden | 美国 | 米 | 4.5 | 36000 |  | 8000
6 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP2*1.0 | WDZ-RVVP2*1.0 | 18000 | 起凡 | 中国 | 米 | 2.63 | 47340 |  | 18000
7 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP3*1.0 | WDZ-RVVP3*1.0 | 9800 | 起凡 | 中国 | 米 | 3.95 | 38710 |  | 9800
8 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP6*1.0 | WDZ-RVVP6*1.0 | 12500 | 起凡 | 中国 | 米 | 4.65 | 58125 |  | 12500
9 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVV2*1.0 | WDZ-RVV2*1.0 | 8000 | 起凡 | 中国 | 米 | 2.1 | 16800 |  | 8000
10 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVV6*1.0 | WDZ-RVV6*1.0 | 20400 | 起凡 | 中国 | 米 | 4.35 | 88740 |  | 20400
11 | 低烟无卤电源线 | WDZ-RVV3*2.5 | WDZ-RVV3*2.5 | 3000 | 起凡 | 中国 | 米 | 7.5 | 22500 |  | 3000
12 | 网络线 | CAT-6 | UTP-6 | 3 | 起凡 | 中国 | 箱 | 950 | 2850 |  | 3
序号: 13; 产品名称: 单模光纤（含1对光纤收发器）; 深化数量: 900 | 7 | 6300 |  | 900
序号: 13; 产品名称: 光纤收发器; 深化数量: 2; 单位: 对 | 280 | 560 |  | 2
序号: 14; 产品名称: 辅材; 深化数量: 1; 单位: 批 | 15000 | 15000 |  | 1
C | 技术服务及管理费、利润、税金
序号: 1; 产品名称: DDC程序软件编写; 深化数量: 1; 单位: 项 | 8000 | 8000 |  | 1
序号: 2; 产品名称: 图形化人机界面软件、界面制作等; 深化数量: 1; 单位: 项 | 15000 | 15000 |  | 1
序号: 3; 产品名称: 项目管理费; 深化数量: 1; 单位: 项 | 10000 | 10000 |  | 1
序号: 4; 产品名称: 其他费用（未列明的一切费用，如阀门调试配合）; 深化数量: 1; 单位: 项 | 5000 | 5000 |  | 1
序号: 5; 产品名称: 利润; 深化数量: 1; 单位: 项 | 18000 | 18000 |  | 1
6 | 税金（17%） |  | 已含 | 1 |  |  | 项 |  |  |  | 1
[8 empty] | 投标价： | 2594312

## CH的清单深化 (2) (hidden)
序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 技术参数 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 合同数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 深化数量 | 单价 | 总价
A
1 | 机架式服务器 | PowerEdge R630 | CPU：E5-2650 V4；内存：16GB；硬盘：1T | DELL | 中国 | 台 | 1 | 9000 | 9000 |  | 1 | 9000 | 9000
2 | 客户端电脑 | Optiplex 7050 | i5处理器，内存：16GB；硬盘大小：1T，21“LCD | DELL | 中国 | 台 | 1 | 5500 | 5500 |  | 1 | 5500 | 5500
3 | 打印机 | LQ-300K+II | 针击打式宽行点阵打印，A4, 440cps, 360dpi | EPSON | 中国 | 台 | 1 | 1820 | 1820 |  | 1 | 1820 | 1820
4 | 交换机 | S5700S-28P-LI-AC | 24口全千兆以太网交换机 | 华为 | 中国 | 台 | 2 | 2310 | 4620 |  | 2 | 2310 | 4620
5 | 服务器机柜 | 42U | 含配套内部机柜内电源等/42U | 图腾 | 中国 | 台 | 2 | 4300 | 8600 |  | 2 | 4300 | 8600
6 | UPS电源（含电池组） | C2KS | 2KVA后备式电源（30分钟） | 山特 | 中国 | 台 | 1 | 4410 | 4410 |  | 1 | 4410 | 4410
7 | UPS电源（含电池组） | C3KS | 3KVA后备式电源（60分钟） | 山特 | 中国 | 台 | 1 | 6620 | 6620 |  | 1 | 6620 | 6620
8 | 系统数据库软件 | MS-ADS | BMS管理软件，先进的B/S技术，完全基于WEB的系统，支持5个用户同时访问，完全开放的系统/能支持集成原医院江森BAS系统 | 江森 | 墨西哥 | 套 | 1 | 23500 | 23500 |  | 1 | 23500 | 23500
9 | 网络控制引擎 | CN-BRTR | 128M内存/128M闪存，192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC 处理器，通过UL和CE认证，每台设备支持至少100个设备(BACnetMS/TP)，带串口 | 江森 | 墨西哥 | 台 | 7 | 32256 | 225792 |  | 9 | 32256 | 290304
10 | 网络控制引擎 | MS-NAE35 | 128M内存/128M闪存，192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC 处理器，通过UL和CE认证，每台设备支持至少50个设备(BACnetMS/TP)，带串口 | 江森 | 墨西哥 | 台 | 5 | 22260 | 111300 |  | 10 | 22260 | 222600
11 | 高级现场控制器 | CH-PCG2511-0 | RX631 32-Bit Renesas microcontroller，4 MB Flash Memory and 8 MB SDRAM；点位不少于4UI, 6DI, 2AO,2DO,2CO；BACnet协议，通过BTL、UL和CE认证 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 35 | 4995 | 174825 |  | 132 | 4995 | 659340
12 | 高级现场控制器 | CH-PCA3611-0A | RX630 32-Bit Renesas microcontroller，4 MB Flash Memory and 1 MB；点位不少于8UI, 6DI, 6AO,6DO；BACnet协议，通过BTL、UL和CE认证 | 江森 | 中国 | 只 | 89 | 4620 | 411180 |  | 12 | 4620 | 55440
13 | 扩展模块 | FX-PCX4711-0 | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于6UI、2DI、2AO、3DO、4CO | 江森 | 墨西哥 | 只 | 98 | 1950 | 191100 |  | 90 | 1950 | 175500
14 | 扩展模块 | CH-PCX3721-0 | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于16DI | 江森 | 墨西哥 | 只 | 112 | 1008 | 112896 |  | 10 | 1008 | 10080
15 | 扩展模块 | CH-PCX3731-0A | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于8DO、8DI | 江森 | 墨西哥 | 只 | 55 | 1042 | 57310 |  | 5 | 1042 | 5210
16 | 热泵机组通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
17 | 离心式冷水机组通讯接口（2台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
18 | 螺杆式冷水机组通讯接口（1台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
19 | 热水锅炉网关通讯接口（2台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
20 | 蒸汽锅炉网关接口通讯接口（3台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
21 | 水处理装置网关接口通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 4 | 2000 | 8000 |  | 4 | 2000 | 8000
22 | 柴油发电机通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000
23 | 高压配电通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000
24 | 低压配电通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000
25 | 净化空调通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于1000点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |  | 1 | 6000 | 6000
26 | 电梯网关通讯接口(24部电梯） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 3 | 2000 | 6000 |  | 3 | 2000 | 6000
27 | 能源计量系统通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000
28 | 压缩空气系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  | 1 | 5000 | 5000
29 | 真空系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  | 1 | 5000 | 5000
30 | 楼层气体报警系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 6 | 2000 | 12000 |  | 6 | 2000 | 12000
31 | 医院大平台接口 |  | 开放给医院后勤平台，点位不少于8000点 | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 2000
32 | 工业级信号转换器 | ADAM-4520 | RS232/RS485有源适配器 | 研华 | 中国 | 套 | 23 | 380 | 8740 |  | 23 | 380 | 8740
33 | 短信报警平台 | SMS2004-GPRS+X2SMS | 支持GSM短信报警，可设置用户 | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2600 | 2600 |  | 1 | 2600 | 2600
34 | 继电器 | RJ1S-C-AC24V/SJ1S-05B | 24VAC，触点容量5A/250VAC/单触点 | IDEC | 中国 | 套 | 280 | 25 | 7000 |  | 280 | 25 | 7000
35 | 智能控制箱（1000*800） | CP1000*800*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 定制加工 | 中国 | 只 | 52 | 1700 | 88400 |  | 0 | 1700 | 0
36 | 智能控制箱（800*600） | CP800*600*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 定制加工 | 中国 | 只 | 13 | 1600 | 20800 |  | 72 | 1600 | 115200
37 | 智能控制箱（700*500） | CP700*500*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 定制加工 | 中国 | 只 | 78 | 1500 | 117000 |  | 71 | 1500 | 106500
38 | 水管温度变送器 | PR5333A | 4-20mA 规格：长度 100mm，带不锈钢套管 | PR | 中国 | 只 | 53 | 900 | 47700 |  | 62 | 900 | 55800
39 | 水位传感器 | YL-20-1-10 | 水位传感器（0-10m/4-20mA)/24VDC，精度0.5%FS | 古默 | 中国 | 只 | 8 | 1700 | 13600 |  | 8 | 1700 | 13600
40 | 蒸汽温度 | PR5333A | 高温型蒸汽温度+安装套管（0-250C/4-20mA/长度150mm) | PR | 中国 | 只 | 4 | 900 | 3600 |  | 4 | 900 | 3600
41 | 烟气温度 | PR5333A | 烟气温度，带隔热套件（0-350C/4-20mA/ 长度200mm) | PR | 中国 | 只 | 5 | 900 | 4500 |  | 5 | 900 | 4500
42 | 水流开关 | FS80-C | 工作压力 1.0Mpa 输出 SPDT，IP55 | 江森 | 中国 | 只 | 12 | 255 | 3060 |  | 12 | 255 | 3060
43 | 水压差传感器 | 692 | 0~6bar /4-20mA/24VDC，精度0.5%FS，自带安装三阀组及配套的不锈钢接管，最高承压PN16 | HUBA | 瑞士 | 只 | 4 | 2920 | 11680 |  | 4 | 2920 | 11680
44 | DN200电磁流量计 | BF40-200-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 博卡 | 中国 | 只 | 3 | 8809 | 26427 |  | 2 | 8809 | 17618
45 | DN400电磁流量计 | BF40-400-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 博卡 | 中国 | 只 | 1 | 15176 | 15176 |  | 1 | 15176 | 15176
46 | DN350电磁流量计 | BF40-350-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 博卡 | 中国 | 只 | 1 | 12353 | 12353 |  | 1 | 12353 | 12353
47 | DN150蒸汽涡街流量计 | BF50-150-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 博卡 | 中国 | 套 | 5 | 6344 | 31720 |  |  | 6344 | 0
48 | DN100蒸汽涡街流量计 | BF50-100-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 博卡 | 中国 | 套 | 2 | 5117 | 10234 |  |  | 5117 | 0
49 | DN200蒸汽涡街流量计 | BF50-200-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 博卡 | 中国 | 套 | 1 | 8226 | 8226 |  |  | 8226 | 0
50 | 智能积算仪 | SWP-LCD-NL801-82 | 带RS485接口，支持Modbus 协议输出,24VDC供电输出/支持温度或压力补偿 | 昌辉 | 中国 | 只 | 8 | 840 | 6720 |  |  | 840 | 0
51 | 电动蝶阀控制箱（带指示灯） | BF-60*50 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，带手自动、开启和关闭按钮，同时带指示灯并输出反馈信号给DDC/不少于6个路/IP54 | 定制 | 中国 | 套 | 6 | 1120 | 6720 |  |  | 1120 | 0
52 | 室外湿球温度 | EE210-PFTC3055/BC6-T12/HA001 | 防护等级为IP665，直径长达82毫米的不锈钢探头；聚四氟乙烯过滤帽；测量精度±2%RH，±0.2℃,带室外气候罩 | E+E | 奥地利 | 只 | 2 | 5450 | 10900 |  | 2 | 5450 | 10900
53 | 室外温湿度 | EE160-HT6x+HA0001 | 防护等级为IP65，直径长达82毫米的不锈钢探头；聚四氟乙烯过滤帽；测量精度±2%RH，±0.2℃,带室外气候罩 | E+E | 奥地利 | 只 | 1 | 3450 | 3450 |  | 1 | 3450 | 3450
54 | 水管压力变送器 | HUAB511 | 压力变送器，技术规格：防护等级 IP65，外壳材质 不锈钢，测量范围：0-16Bar | HUBA | 瑞士 | 只 | 1 | 1165 | 1165 |  | 2 | 1165 | 2330
55 | 风管型温湿度 | A2G-70 | 产品通过CE认证，符合EMC 及RoHS标准(EN607301：2002)，通过电容传感器进行温湿度值测量，测量更精确，允许环境温度：-20C~+70C，结构紧凑，安装简便, 免维护，液晶显示及Modbus输出选配 | WIKA | 德国 | 只 | 78 | 1520 | 118560 |  | 66 | 1520 | 100320
56 | 压差开关 | 2411MR1 | 标准单刀双掷触点，量程为20-200Pa | Danaher | 中国 | 只 | 68 | 255 | 17340 |  | 68 | 255 | 17340
57 | 压差开关 | P233A-4 | 标准单刀双掷触点，量程为50-400Pa | 江森 | 墨西哥 | 只 | 68 | 130 | 8840 |  | 68 | 130 | 8840
58 | 风压差变送器 | A2G-50 | 风压差传感器，技术规格：可跳线选择不同的测量范围间进行选择，可跳线选择0-10V或4-20 mA电气输出信号，测量精度为1.5% | WIKA | 德国 | 只 | 44 | 620 | 27280 |  | 2 | 620 | 1240
59 | 防冻报警 | A11D-4C | 感温元件为充液温包；温度设定点可调整;温度范围2℃到7℃，配NEMA1外壳，毛细管长度不小于1.2m ，温包长度不小于6m | 江森 | 墨西哥 | 只 | 40 | 1130 | 45200 |  | 40 | 1130 | 45200
60 | 室内一氧化碳传感器 | CO-T1 | 电化学感测原理；测量范围:0-100ppm一氧化碳浓度；两线制4-20mA线性输出信号，供电:24VDC； | Telasia | 新加坡 | 只 | 14 | 1138 | 15932 |  | 12 | 1138 | 13656
61 | 室内二氧化碳传感器 | EE800 | 单光源双光束红外线测量技术；自动光源老化补偿；测量范围：0-2000ppm；精度范围：50ppm+2% | E+E | 奥地利 | 只 | 22 | 1080 | 23760 |  | 22 | 1080 | 23760
62 | 风阀执行器（开关） | M91-AGC | 24Nm,AC/DC 24V 风阀驱动器,带位置反馈（开关型），防护等级：IP54 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 39 | 446 | 17394 |  | 39 | 446 | 17394
63 | 风阀执行器（调节） | M91-GGA | 24Nm,AC/DC 24V ，0-10VDC 风阀驱动器（调节型）,防护等级：IP54 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 19 | 489 | 9291 |  | 18 | 489 | 8802
64 | 蒸汽压力变送器 | 501 | 蒸汽压力+散热装置(0-30bar/4-20mA)，带就地显示 | HUBA | 瑞士 | 只 | 13 | 1680 | 21840 |  | 9 | 1680 | 15120
65 | 水管压力变送器 | HUAB511 | 压力变送器，技术规格：防护等级 IP65，外壳材质 不锈钢，测量范围：0~30bar/4-20mA | HUBA | 瑞士 | 只 | 1 | 1165 | 1165 |  |  | 1165 | 0
66 | 液位开关 | MGRE40W-S | 液位开关，技术规格：测量范围 0~12m，材质 进口尼龙，工作电源 220V，工作电流 16~32A | 西特 | 美国 | 只 | 64 | 320 | 20480 |  | 56 | 320 | 17920
67 | 真空度传感器 | 511.9 | 真空度传感器（0-1bar/4-20mA/24VDC) | HUBA | 瑞士 | 只 | 1 | 1165 | 1165 |  | 1 | 1165 | 1165
68 | 压缩空气露点 | THS88-C2W | 压缩空气露点（-100~20C/4-20mA/24VDC),含过滤器+减压安装套件 | EYC | 中国 | 只 | 1 | 8600 | 8600 |  | 1 | 8600 | 8600
69 | 气体管道压力 | EJA530A-DBS7N-02NE | 气体管道压力(0-16bar/4-20mA/24VDC)，带就地显示 | 横河 | 中国 | 只 | 2 | 7500 | 15000 |  | 1 | 7500 | 7500
70 | 雷达式油位传感器 | RF9000/XGTH5 | 雷达式油位传感器+数显表，支持4-20mA输出/24VDC供电 | 星申 | 中国 | 只 | 1 | 8600 | 8600 |  | 1 | 8600 | 8600
71 | 光照度传感器 | PSR-1-T-E | 0-100lux/4-20mA/24VDC供电 | GREYSTONE | 加拿大 | 只 | 1 | 1560 | 1560 |  | 1 | 1560 | 1560
72 | 房间温度 | [9 empty] | 4
[9 empty] | 2264251 |  |  |  | 2265668
B | 管线及人工费
1 | 电线管 | JDG20 | JDG20 | 扬中 | 中国 | 米 | 3000 | 2.8 | 8400 |  | 3000 | 2.8 | 8400
2 | 镀锌电线管 | SG20 | SG20 | 扬中 | 中国 | 米 | 2000 | 7.5 | 15000 |  | 2000 | 7.5 | 15000
3 | 热镀锌桥架 | 200*100 | 200*100 | 扬中 | 中国 | 米 | 1200 | 22 | 26400 |  | 1200 | 22 | 26400
4 | 热镀锌桥架 | 100*50 | 100*50 | 扬中 | 中国 | 米 | 800 | 16 | 12800 |  | 800 | 16 | 12800
5 | 现场通讯总线 | 1828A | AWG18 | Belden | 美国 | 米 | 8000 | 4.5 | 36000 |  | 8000 | 4.5 | 36000
6 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP2*1.0 | WDZ-RVVP2*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 18000 | 2.63 | 47340 |  | 18000 | 2.63 | 47340
7 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP3*1.0 | WDZ-RVVP3*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 9800 | 3.95 | 38710 |  | 9800 | 3.95 | 38710
8 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP6*1.0 | WDZ-RVVP6*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 12500 | 4.65 | 58125 |  | 12500 | 4.65 | 58125
9 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVV2*1.0 | WDZ-RVV2*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 8000 | 2.1 | 16800 |  | 8000 | 2.1 | 16800
10 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVV6*1.0 | WDZ-RVV6*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 20400 | 4.35 | 88740 |  | 20400 | 4.35 | 88740
11 | 低烟无卤电源线 | WDZ-RVV3*2.5 | WDZ-RVV3*2.5 | 起凡 | 中国 | 米 | 3000 | 7.5 | 22500 |  | 3000 | 7.5 | 22500
12 | 网络线 | CAT-6 | UTP-6 | 起凡 | 中国 | 箱 | 3 | 950 | 2850 |  | 3 | 950 | 2850
13 | 单模光纤（含1对光纤收发器） | [5 empty] | 900 | 7 | 6300 |  | 900 | 7 | 6300
13 | 光纤收发器 |  |  |  |  | 对 | 2 | 280 | 560 |  | 2 | 280 | 560
14 | 辅材 |  |  |  |  | 批 | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 15000 | 15000
C | 技术服务及管理费、利润、税金
1 | DDC程序软件编写 |  |  |  |  | 项 | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 8000 | 8000
2 | 图形化人机界面软件、界面制作等 |  |  |  |  | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 15000 | 15000
3 | 项目管理费 |  |  |  |  | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  | 1 | 10000 | 10000
4 | 其他费用（未列明的一切费用，如阀门调试配合） |  |  |  |  | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  | 1 | 5000 | 5000
5 | 利润 |  |  |  |  | 项 | 1 | 18000 | 18000 |  | 1 | 18000 | 18000
6 | 税金（17%） |  | 已含 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 投标价： | 2715776 |  |  | 投标价： | 2717193
2716434

## Sheet2 (hidden)
DDC编号 | PCA3611 | PCG2511 | PCX4711 | PCX3721 | PCX3731 | 700*500 | 800*600
CP-B1F-1A | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
CP-B1F-1B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-1C | 1 |  | 3 |  |  |  | 1
CP-B1F-1D |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
CP-B1F-2A | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
CP-B1F-2B |  | 1 | 1 |  |  | 1
CP-B1F-3A | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
CP-B1F-3B |  | 1 | 1 |  |  | 1
CP-B1F-4A |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
CP-B1F-4B | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-4C |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
CP-B1F-5 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
CP-B1F-6A |  | 1 | 1 |  |  | 1
CP-B1F-6B |  | 1 | 1 |  |  | 1
CP-B1F-7A |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
CP-B1F-7B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-8A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-8B |  | 1 | 1 |  |  | 1
CP-B1F-9A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-9B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-10A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-10B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-11A |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-11B | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-12A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-12B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-13A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-13B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-14 |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B1F-15 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
CP-B2F-1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
CP-B2F-1A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
CP-B2F-2A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-3 |  | 1 | 1 |  |  | 1
CP-B2F-4A | 1 |  |  |  |  | 1
CP-B2F-4B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-4C |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-5 |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-5A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-6 |  | 1 |  |  | 1 | 1
CP-B2F-7A |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
CP-B2F-7B |  | 1 |  | 1 |  | 1
CP-B2F-7C |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-7D |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-8A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-8B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-9 |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-10A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-10B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-10C |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-11 |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-11A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-11B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-12 |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-12A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-13A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-13B |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-13C | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-14A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-14B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-14C |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
CP-B2F-14D |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
CP-B2F-15A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-15B |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
CP-B2F-15C |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
CP-B2F-16A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-16B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-17A |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-17B |  | 1 |  |  |  | 1
CP-B2F-18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
PB-1F-1A |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
PB-1F-1B |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-1F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-1F-2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-1F-3 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-1F-4 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-1F-5 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-1F-6 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
PC-1F-7 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-1F-8 |  | 1 |  |  |  | 1
PB-2F-1A |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
PB-2F-1B |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
PB-2F-2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PB-2F-3A |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
PB-2F-3B |  | 1 |  |  |  | 1
PC-2F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-2F-2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
PC-2F-3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-2F-4 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-2F-5 |  | 1 |  |  |  |  | 1
PC-2F-6 |  | 1 |  |  |  |  | 1
PA-4F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-4F-2 |  | 1 |  |  |  | 1
PB-4F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PB-4F-2 |  | 1 |  |  |  | 1
PB-4F-3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1
PA-5F-1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
PA-5F-2 |  | 1 |  |  |  | 1
PB-5F-1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
PB-5F-2 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-5F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-6F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-7F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-7F-2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PB-7F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PB-7F-2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-7F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-8F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PB-8F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-8F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-9F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PB-9F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-9F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-10F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PB-10F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-10F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-11F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PB-11F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PC-11F-1 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-11F-2 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-11F-3 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-11F-4 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-11F-5 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-11F-6 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-11F-7 |  | 1 |  |  |  | 1
PC-11F-8 |  | 1 |  |  |  | 1
PA-12F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PB-12F-1A |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
PB-12F-1B |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
PA-13F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-14F-1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-JF-1 |  | 1 |  |  |  | 1
PA-JF-2A |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-JF-2B |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-JF-2C |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-JF-3A |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-JF-3B |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
PA-JF-3C |  | 1 |  |  |  |  | 1
PA-JF-3D |  | 1 |  |  |  | 1
PA-JF-4A |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
PA-JF-4B |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
PA-JF-4C |  | 1 |  |  |  | 1
| 12 | 132 | 90 | 10 | 5 | 71 | 72

## CH的清单深化 (3) (hidden)
序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 技术参数 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 合同数量 | 单价 | 深化数量 | 单价 | 总价
A
1 | 机架式服务器 | PowerEdge R630 | CPU：E5-2650 V4；内存：16GB；硬盘：1T | DELL | 中国 | 台 | 1 | 9000 | 1 | 9000 | 9000
2 | 客户端电脑 | Optiplex 7050 | i5处理器，内存：16GB；硬盘大小：1T，21“LCD | DELL | 中国 | 台 | 1 | 5500 | 1 | 5500 | 5500
3 | 打印机 | LQ-300K+II | 针击打式宽行点阵打印，A4, 440cps, 360dpi | EPSON | 中国 | 台 | 1 | 1820 | 1 | 1820 | 1820
4 | 交换机 | S5700S-28P-LI-AC | 24口全千兆以太网交换机 | 华为 | 中国 | 台 | 2 | 2310 | 2 | 2310 | 4620
5 | 服务器机柜 | 42U | 含配套内部机柜内电源等/42U | 图腾 | 中国 | 台 | 2 | 4300 | 2 | 4300 | 8600
6 | UPS电源（含电池组） | C2KS | 2KVA后备式电源（30分钟） | 山特 | 中国 | 台 | 1 | 4410 | 1 | 4410 | 4410
7 | UPS电源（含电池组） | C3KS | 3KVA后备式电源（60分钟） | 山特 | 中国 | 台 | 1 | 6620 | 1 | 6620 | 6620
8 | 系统数据库软件 | MS-ADS | BMS管理软件，先进的B/S技术，完全基于WEB的系统，支持5个用户同时访问，完全开放的系统/能支持集成原医院江森BAS系统 | 江森 | 墨西哥 | 套 | 1 | 23500 | 1 | 23500 | 23500
9 | 网络控制引擎 | CN-BRTR | 128M内存/128M闪存，192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC 处理器，通过UL和CE认证，每台设备支持至少100个设备(BACnetMS/TP)，带串口 | 江森 | 墨西哥 | 台 | 7 | 32256 | 9 | 32256 | 290304
10 | 网络控制引擎 | MS-NAE35 | 128M内存/128M闪存，192 MHz Renesas™ SH4 7760 RISC 处理器，通过UL和CE认证，每台设备支持至少50个设备(BACnetMS/TP)，带串口 | 江森 | 墨西哥 | 台 | 5 | 22260 | 10 | 22260 | 222600
11 | 高级现场控制器 | CH-PCG2511-0 | RX631 32-Bit Renesas microcontroller，4 MB Flash Memory and 8 MB SDRAM；点位不少于4UI, 6DI, 2AO,2DO,2CO；BACnet协议，通过BTL、UL和CE认证 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 35 | 4995 | 132 | 4995 | 659340
12 | 高级现场控制器 | CH-PCA3611-0A | RX630 32-Bit Renesas microcontroller，4 MB Flash Memory and 1 MB；点位不少于8UI, 6DI, 6AO,6DO；BACnet协议，通过BTL、UL和CE认证 | 江森 | 中国 | 只 | 89 | 4620 | 12 | 4620 | 55440
13 | 扩展模块 | FX-PCX4711-0 | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于6UI、2DI、2AO、3DO、4CO | 江森 | 墨西哥 | 只 | 98 | 1950 | 90 | 1950 | 175500
14 | 扩展模块 | CH-PCX3721-0 | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于16DI | 江森 | 墨西哥 | 只 | 112 | 1008 | 10 | 1008 | 10080
15 | 扩展模块 | CH-PCX3731-0A | I/0模块；类别：输入输出模块，H8SX/166xR Renesas® 32位微处理器，支持BACNET通讯协议;点位不少于8DO、8DI | 江森 | 墨西哥 | 只 | 55 | 1042 | 5 | 1042 | 5210
16 | 热泵机组通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 8000
17 | 离心式冷水机组通讯接口（2台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 8000
18 | 螺杆式冷水机组通讯接口（1台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 8000
19 | 热水锅炉网关通讯接口（2台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 8000
20 | 蒸汽锅炉网关接口通讯接口（3台） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 8000
21 | 水处理装置网关接口通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 8000
22 | 柴油发电机通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 2000
23 | 高压配电通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 2000
24 | 低压配电通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 2000
25 | 净化空调通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于1000点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 6000 | 1 | 6000 | 6000
26 | 电梯网关通讯接口(24部电梯） |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 3 | 2000 | 3 | 2000 | 6000
27 | 能源计量系统通讯接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 2000
28 | 压缩空气系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 5000
29 | 真空系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 5000
30 | 楼层气体报警系统接口 |  | 内置WEB服务器；支持各种协议转为BACnet协议及用户权限管理(支持点位不少于512点） | 定制开发 | 中国 | 套 | 6 | 2000 | 6 | 2000 | 12000
31 | 医院大平台接口 |  | 开放给医院后勤平台，点位不少于8000点 | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 2000
32 | 工业级信号转换器 | ADAM-4520 | RS232/RS485有源适配器 | 研华 | 中国 | 套 | 23 | 380 | 23 | 380 | 8740
33 | 短信报警平台 | SMS2004-GPRS+X2SMS | 支持GSM短信报警，可设置用户 | 定制开发 | 中国 | 套 | 1 | 2600 | 1 | 2600 | 2600
34 | 继电器 | RJ1S-C-AC24V/SJ1S-05B | 24VAC，触点容量5A/250VAC/单触点 | IDEC | 中国 | 套 | 280 | 25 | 280 | 25 | 7000
35 | 智能控制箱（1000*800） | CP1000*800*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 定制加工 | 中国 | 只 | 52 | 1700 | 0 | 1700 | 0
36 | 智能控制箱（800*600） | CP800*600*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 定制加工 | 中国 | 只 | 13 | 1600 | 72 | 1600 | 115200
37 | 智能控制箱（700*500） | CP700*500*200 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，含成套需要的断路器、变压器、线槽等一切材料及人工费/IP54 | 定制加工 | 中国 | 只 | 78 | 1500 | 71 | 1500 | 106500
38 | 水管温度变送器 | PR5333A | 4-20mA 规格：长度 100mm，带不锈钢套管 | PR | 中国 | 只 | 53 | 900 | 62 | 900 | 55800
39 | 水位传感器 | YL-20-1-10 | 水位传感器（0-10m/4-20mA)/24VDC，精度0.5%FS | 古默 | 中国 | 只 | 8 | 1700 | 8 | 1700 | 13600
40 | 蒸汽温度 | PR5333A | 高温型蒸汽温度+安装套管（0-250C/4-20mA/长度150mm) | PR | 中国 | 只 | 4 | 900 | 4 | 900 | 3600
41 | 烟气温度 | PR5333A | 烟气温度，带隔热套件（0-350C/4-20mA/ 长度200mm) | PR | 中国 | 只 | 5 | 900 | 5 | 900 | 4500
42 | 水流开关 | FS80-C | 工作压力 1.0Mpa 输出 SPDT，IP55 | 江森 | 中国 | 只 | 12 | 255 | 12 | 255 | 3060
43 | 水压差传感器 | 692 | 0~6bar /4-20mA/24VDC，精度0.5%FS，自带安装三阀组及配套的不锈钢接管，最高承压PN16 | HUBA | 瑞士 | 只 | 4 | 2920 | 4 | 2920 | 11680
44 | DN200电磁流量计 | BF40-200-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 博卡 | 中国 | 只 | 3 | 8809 | 2 | 8809 | 17618
45 | DN400电磁流量计 | BF40-400-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 博卡 | 中国 | 只 | 1 | 15176 | 1 | 15176 | 15176
46 | DN350电磁流量计 | BF40-350-A1-1111-10-1111 | 普通型（带显示，外供电）、一体型、管道式法兰型、衬里材料为硬橡胶、电极材质为耐酸钢、三电极，无接地环、工作压力为PN1.0MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC | 博卡 | 中国 | 只 | 1 | 12353 | 1 | 12353 | 12353
47 | DN150蒸汽涡街流量计 | BF50-150-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 博卡 | 中国 | 套 | 5 | 6344 |  | 6344 | 0
48 | DN100蒸汽涡街流量计 | BF50-100-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 博卡 | 中国 | 套 | 2 | 5117 |  | 5117 | 0
49 | DN200蒸汽涡街流量计 | BF50-200-C1-211-HG16-1111 | 温压补偿型、一体型、管道式夹持型、外壳材质为不锈钢、发声体材质为不锈钢、法兰为化工部标准PN1.6MPa、防护等级为IP68、无防爆、输出信号为4~20mA、供电电压为24VDC、含配对法兰及紧固件。 | 博卡 | 中国 | 套 | 1 | 8226 |  | 8226 | 0
50 | 智能积算仪 | SWP-LCD-NL801-82 | 带RS485接口，支持Modbus 协议输出,24VDC供电输出/支持温度或压力补偿 | 昌辉 | 中国 | 只 | 8 | 840 |  | 840 | 0
51 | 电动蝶阀控制箱（带指示灯） | BF-60*50 | 箱体厚度1.5mm，门板厚度2.0mm，带手自动、开启和关闭按钮，同时带指示灯并输出反馈信号给DDC/不少于6个路/IP54 | 定制 | 中国 | 套 | 6 | 1120 | 6 | 1120 | 6720
52 | 室外湿球温度 | EE210-PFTC3055/BC6-T12/HA001 | 防护等级为IP665，直径长达82毫米的不锈钢探头；聚四氟乙烯过滤帽；测量精度±2%RH，±0.2℃,带室外气候罩 | E+E | 奥地利 | 只 | 2 | 5450 | 2 | 5450 | 10900
53 | 室外温湿度 | EE160-HT6x+HA0001 | 防护等级为IP65，直径长达82毫米的不锈钢探头；聚四氟乙烯过滤帽；测量精度±2%RH，±0.2℃,带室外气候罩 | E+E | 奥地利 | 只 | 1 | 3450 | 1 | 3450 | 3450
55 | 风管型温湿度 | A2G-70 | 产品通过CE认证，符合EMC 及RoHS标准(EN607301：2002)，通过电容传感器进行温湿度值测量，测量更精确，允许环境温度：-20C~+70C，结构紧凑，安装简便, 免维护，液晶显示及Modbus输出选配 | WIKA | 德国 | 只 | 78 | 1520 | 66 | 1520 | 100320
56 | 压差开关 | 2411MR1 | 标准单刀双掷触点，量程为20-200Pa | Danaher | 中国 | 只 | 68 | 255 | 88 | 255 | 22440
57 | 压差开关 | P233A-4 | 标准单刀双掷触点，量程为50-400Pa | 江森 | 墨西哥 | 只 | 68 | 130 | 48 | 130 | 6240
58 | 风压差变送器 | A2G-50 | 风压差传感器，技术规格：可跳线选择不同的测量范围间进行选择，可跳线选择0-10V或4-20 mA电气输出信号，测量精度为1.5% | WIKA | 德国 | 只 | 44 | 620 | 2 | 620 | 1240
59 | 防冻报警 | A11D-4C | 感温元件为充液温包；温度设定点可调整;温度范围2℃到7℃，配NEMA1外壳，毛细管长度不小于1.2m ，温包长度不小于6m | 江森 | 墨西哥 | 只 | 40 | 1130 | 40 | 1130 | 45200
60 | 室内一氧化碳传感器 | CO-T1 | 电化学感测原理；测量范围:0-100ppm一氧化碳浓度；两线制4-20mA线性输出信号，供电:24VDC； | Telasia | 新加坡 | 只 | 14 | 1138 | 12 | 1138 | 13656
61 | 室内二氧化碳传感器 | EE800 | 单光源双光束红外线测量技术；自动光源老化补偿；测量范围：0-2000ppm；精度范围：50ppm+2% | E+E | 奥地利 | 只 | 22 | 1080 | 22 | 1080 | 23760
62 | 风阀执行器（开关） | M91-AGC | 24Nm,AC/DC 24V 风阀驱动器,带位置反馈（开关型），防护等级：IP54 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 39 | 446 | 39 | 446 | 17394
63 | 风阀执行器（调节） | M91-GGA | 24Nm,AC/DC 24V ，0-10VDC 风阀驱动器（调节型）,防护等级：IP54 | 江森 | 墨西哥 | 只 | 19 | 489 | 18 | 489 | 8802
66 | 液位开关 | MGRE40W-S | 液位开关，技术规格：测量范围 0~12m，材质 进口尼龙，工作电源 220V，工作电流 16~32A | 西特 | 美国 | 只 | 64 | 320 | 56 | 320 | 17920
67 | 真空度传感器 | 511.9 | 真空度传感器（0-1bar/4-20mA/24VDC) | HUBA | 瑞士 | 只 | 1 | 1165 | 1 | 1165 | 1165
64 | 蒸汽压力变送器 | HUAB511 | 压力变送器，技术规格：防护等级 IP65，外壳材质 不锈钢，测量范围：0~30bar/4-20mA | HUBA | 瑞士 | 只 | 1 | 1165 | 8 | 1165 | 9320
54 | 压缩空气压力变送器 | HUAB511 | 压力变送器，技术规格：防护等级 IP65，外壳材质 不锈钢，测量范围：0-16Bar | HUBA | 瑞士 | 只 | 1 | 1165 | 1 | 1165 | 1165
68 | 压缩空气露点 | THS88-C2W | 压缩空气露点（-100~20C/4-20mA/24VDC),含过滤器+减压安装套件 | EYC | 中国 | 只 | 1 | 8600 | 1 | 8600 | 8600
69 | 分汽缸气体管道压力 | EJA530A-DBS7N-02NE | 气体管道压力(0-16bar/4-20mA/24VDC)，带就地显示 | 横河 | 中国 | 只 | 2 | 7500 | 1 | 7500 | 7500
70 | 雷达式油位传感器 | RF9000/XGTH5 | 雷达式油位传感器+数显表，支持4-20mA输出/24VDC供电 | 星申 | 中国 | 只 | 1 | 8600 | 1 | 8600 | 8600
71 | 光照度传感器 | PSR-1-T-E | 0-100lux/4-20mA/24VDC供电 | GREYSTONE | 加拿大 | 只 | 1 | 1560 | 1 | 1560 | 1560
72 | 室内型温度传感器 | TE-6314P-1 |  | 江森 | 墨西哥 | 只 |  |  | 4 | 150 | 600
2268523
B | 管线及人工费
1 | 电线管 | JDG20 | JDG20 | 扬中 | 中国 | 米 | 3000 | 2.8 | 3000 | 2.8 | 8400
2 | 镀锌电线管 | SG20 | SG20 | 扬中 | 中国 | 米 | 2000 | 7.5 | 2000 | 7.5 | 15000
3 | 热镀锌桥架 | 200*100 | 200*100 | 扬中 | 中国 | 米 | 1200 | 22 | 1200 | 22 | 26400
4 | 热镀锌桥架 | 100*50 | 100*50 | 扬中 | 中国 | 米 | 800 | 16 | 800 | 16 | 12800
5 | 现场通讯总线 | 1828A | AWG18 | Belden | 美国 | 米 | 8000 | 4.5 | 8000 | 4.5 | 36000
6 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP2*1.0 | WDZ-RVVP2*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 18000 | 2.63 | 18000 | 2.63 | 47340
7 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP3*1.0 | WDZ-RVVP3*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 9800 | 3.95 | 9800 | 3.95 | 38710
8 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVVP6*1.0 | WDZ-RVVP6*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 12500 | 4.65 | 12500 | 4.65 | 58125
9 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVV2*1.0 | WDZ-RVV2*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 8000 | 2.1 | 8000 | 2.1 | 16800
10 | 低烟无卤信号线 | WDZ-RVV6*1.0 | WDZ-RVV6*1.0 | 起凡 | 中国 | 米 | 20400 | 4.35 | 20400 | 4.35 | 88740
11 | 低烟无卤电源线 | WDZ-RVV3*2.5 | WDZ-RVV3*2.5 | 起凡 | 中国 | 米 | 3000 | 7.5 | 3000 | 7.5 | 22500
12 | 网络线 | CAT-6 | UTP-6 | 起凡 | 中国 | 箱 | 3 | 950 | 3 | 950 | 2850
13 | 单模光纤（含1对光纤收发器） | [5 empty] | 900 | 7 | 900 | 7 | 6300
13 | 光纤收发器 |  |  |  |  | 对 | 2 | 280 | 2 | 280 | 560
14 | 辅材 |  |  |  |  | 批 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 15000
C | 技术服务及管理费、利润、税金
1 | DDC程序软件编写 |  |  |  |  | 项 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 8000
2 | 图形化人机界面软件、界面制作等 |  |  |  |  | 项 | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 15000
3 | 项目管理费 |  |  |  |  | 项 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 10000
4 | 其他费用（未列明的一切费用，如阀门调试配合） |  |  |  |  | 项 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 5000
5 | 利润 |  |  |  |  | 项 | 1 | 18000 | 1 | 18000 | 18000
6 | 税金（17%） |  | 已含 |  |  | 项 | 1 |  | 1
[8 empty] | 投标价： |  | 投标价： | 2720048
2716434